## Тех описание Midea
Серия Blanc MSMA1 ON/OFF
code |  |  | 22022010005592 | 22022010005593 | 22022010005594 | 22022010005612 | 22022010005632
Model |  |  | MSMA-07HRN1 | MSMA-09HRN1 | MSMA-12HRN1 | MSMA-18HRN1 | MSMA-24HRN1
Источник питания |  | V,Hz,Ph | 220-240V- 50Hz, 1Ph | 220-240V- 50Hz, 1Ph | 220-240V- 50Hz, 1Ph | 220-240V- 50Hz, 1Ph | 220-240V- 50Hz, 1Ph
Охлождение | Мощность | Btu/h | 7500 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000
| Потребление | W | 680 | 821 | 1095 | 1640 | 2503
| номинальный ток | A | 3.0 | 3.6 | 4.8 | 7.1 | 10.9
| EER | W/W | 3.21 | 3.21 | 3.2119 | 3.2168 | 2.81
Нагрев | Мощность | Btu/h | 8000 | 9500 | 12000 | 19000 | 24000
| Потребление | W | 645 | 771 | 975 | 1545 | 2190
| номинальный ток | A | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | 9.5
| COP | W/W | 3.61 | 3.61 | 3.6072 | 3.6043 | 3.21
Максимум. потребление на входе |  | W | 1050 | 1200 | 1650 | 2200 | 4000
максимальный ток |  | A | 5.5 | 6.0 | 8 | 12 | 20
Компрессор | Модель |  | ASN82V1UDZ | 44M213AH&FJKC | ASM140V1VFT | ASL211SV-C7LU1 | PA280G2CS-4MTL
| Тип |  | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY
| Марка |  | GMCC | 瑞智 | GMCC | HITACHI | GMCC
| Мощность | Btu/h | 6995/7029 | 8428/8530 | 13853/13853 | 17299/- | 27705
| Потребление | W | 702/735 | 830/860 | 955/995 | 1750/- | 1910/1990
| номинальный ток (RLA) | A | 3.21/3.15 | 3.85/3.73 | 4.35/4.2 | 4.75 | 8.8/8.05
| Заклиненый ротор Amp(LRA) | A | 16.1 | 21.7 | 25 | / | 54.5
| тепловая защита |  | ----- | B160-135-241E | / | /
| термальный протектор |  | EXTERNAL | EXTERNAL | INTERNAL | INTERNAL | INTERNAL
| конденсатор | uF | 25 | 25 | 35 | 50 | 60
| Хладагент масло / масло заряд | ml | ESTEL OIL VG74/300 | ESTER OIL VG74 350cc | ESTER OIL VG74/350 | ESTER OIL VG74/350 | ESTER OIL VG74/850
Внутренний двигатель вентилятора | Модель |  | YKFG-13-4-38L | YKFG-13-4-38L | YKFG-13-4-38L | YKFG-25-4-6 | YKFG-45-4-22
| Потребление | W | 40 | 40 | 40 | 62 | 45
| конденсатор | uF | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 3
| Скорость (Hi/Mi/Lo) | r/min | 1100/1000/900 | 1100/1000/900 | 1150/950/800 | 1180/1000/850 | 1200/1000/850
Внутренний блок | а. количество строк |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| b.шаг трубки (а) основного тона х строк (б) | mm | 19.5x11.6 | 19.5x11.6 | 19.5x11.6 | 21x13.37 | 21x13.37
| c.шаг ребер | mm | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
| d.Тип оребрения (код) |  | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium
| e.Труба снаружи диам. и тип | mm | Φ5,innergroove tube | Φ5,innergroove tube | Φ5,innergroove tube | Φ7,innergroove tube | Φ7,innergroove tube
| f.катушка длина х ширина х высота | mm | 510x253.5x23.2 | 510x253.5x23.2 | 595x273x23.2 | 750x294x26.74 | 780x315x26.74
| g.Количество контуров |  | 3 | 3 | 4 | 3 | 4
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) |  | dB(A) | 36.4/34.0/27.7 | 37.2/32.0/27.0 | 41.5/35/29
Внутренний блок | Габаритные размеры (W*D*H) | mm | 715x205x285 | 715x205x285 | 805x205x285 | 957x223x302 | 1040x235x327
| Упаковка (W*D*H) | mm | 780*285*360 | 780*285*360 | 870*285*360 | 1035*305*380 | 1120*405*330
| Вес нетто / брутто | Kg | 6.5/8.5 | 6.5/8.5 | 7.73/9.85 | 10.5/12.5 | 13.5/17.5
Двигатель вентилятора (наружный) | Модель |  | YKT-32-6-203L | YKT-32-6-203L | YKT-32-6-203L | YKT-48-6-206 | YKT-75-6-200L
| Потребление | W | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 93 | 75
| конденсатор | uF | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3
| Скорость | r/min | 850/770 | 850/770 | 850/770 | 850/770 | 850/770
Наружный блок | а. количество строк |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
| b.шаг трубки (а) основного тона х строк (б) | mm | 21×13.37 | 21×13.37 | 21×22 | 21x13.37 | 21x13.37
| c.шаг ребер | mm | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4
| d.Тип оребрения (код) |  | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium
| e.Труба снаружи диам. и тип | mm | Φ7,innergroove tube | Φ7,innergroove tube | Φ7,innergroove tube | Φ7,innergroove tube | Φ7,innergroove tube
| f.катушка длина х ширина х высота | mm | 685x504x13.37 | 685x504x13.37 | 744x504x22 | 755x504x26.74 | 760x630x26.74
| g.Количество контуров |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 6
Наружный блок | Габаритные размеры (W*D*H) | mm | 770x300x555 | 770x300x555 | 770x300x555 | 770x300x555 | 770x300x555
| Упаковка (W*D*H) | mm | 900x345x585 | 900x345x585 | 900x345x585 | 900x345x585 | 965x395x755
| Вес нетто / брутто | Kg | 22/24 | 26/28 | 24.8/26.4 | 35.2/37.2 | 49/52
Тип Фреона |  | g | R410A/520g | R410A/590g | R410A/740g | R410A/1150g | R410A/1750g
Расчетное давление |  | MPa | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5
трубопровод хладагента | Жидкость сторона / сторона газа | mm(inch) | Φ6.35/Φ9.52(1/4"/1/2") | Φ6.35/Φ9.52(1/4"/1/2") | Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2") | Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2") | Φ9.52/Φ16(3/8"/5/8")
| Максимум. длина трубы хладагента | m | 20 | 20 | 10 | 20 | 20
| Максимум переапад, разница в уровне | m | 8 | 8 | 5 | 8 | 8
подключение проводов |  |  | 3x1.5+2x0.75(Optional) | 3x1.5+2x0.75(Optional) | 3x1.5+2x0.75(Optional) | 3x1.5+2x0.75(Optional) | --
Тип штепсельной вилки |  |  | 3x1.5 / VDE | 3x1.5 / VDE | 3x1.5 / VDE | 3x1.5 / VDE | --
Управление температурой |  |  | Remote Control | Remote Control | Remote Control | Remote Control | Remote Control
Рабочая Температура |  | ℃ | 17-30 | 17-30 | 17-30 | 17-30 | 17-30
Комнатная температура | Внутренний (Охлаждение / нагрев) | ℃ | 17-32/0-30 | 17-32/0-30 | 17-32/0-30 | 17-32/0-30 | 17-32/0-30
| Наружный (Охлаждение / нагрев) | ℃ | 18-43/-7-24 | 18-43/-7-24 | 18-43/-7-24 | 18-43/-7-24 | 18-43/-7-24
Площадь охлажждения |  | m2 | 9-14 | 12-18 | 16-22 | 24-35 | 32-47
Qty’per 20’ /40’ /40'HQ |  |  | 275 | 275 | 240 | 210 | 145
Серия AURORA 2 MSAA ON/OFF
Модель кондиционера |  |  | MSAA-07HRN1 | MSAA-09HRN1 | MSAA-12HRN1 | MSAA-18HRN1 | MSAA-24HRN1 | MSAA-30HRN1
Источник питания |  | V,Hz,Ph | 220-240V, 50Hz, 1Ph | 220-240V, 50Hz, 1Ph | 220-240V, 50Hz, 1Ph | 220-240V, 50Hz, 1Ph | 220-240V, 50Hz, 1Ph | 220-240V, 50Hz, 1Ph
Охлождение | Мощность | Btu/h | 7500 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000
| Потребление | W | 685 | 822 | 1096 | 1643 | 2503 | 3140
| номинальный ток | A | 3.0 | 3.6 | 4.8 | 7.1 | 10.9 | 14
| EER | W/W | 3.2089 | 3.2089 | 3.2089 | 3.2109 | 2.8102 | 2.8002
Нагрев | Мощность | Btu/h | 8000 | 10000 | 13000 | 18500 | 26000 | 32000
| Потребление | W | 649 | 812 | 1055 | 1502 | 2374 | 3100
| номинальный ток | A | 2.8 | 3.5 | 4.6 | 6.5 | 10.3 | 14
| COP | W/W | 3.6127 | 3.6094 | 3.6115 | 3.6099 | 3.2098 | 3.0254
Максимум. потребление на входе |  | W | 1050 | 1200 | 1800 | 2400 | 4000 | 3900
максимальный ток |  | A | 5.5 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 20.0 | 19
пусковой ток |  | A | 16.1 | 21 | --- | --- | --- | 75
Компрессор | Модель |  | ASN82V1UDZ | ASM106V1VDZA | ASM140V1VFT | PA215M2AS-7KTL6 | PA280G2CS-4MTL | PA331X3CS-4MT1
| Тип |  | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY
| Марка |  | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC
| Мощность | Btu/h | 6995/7029 | 10311/10390 | 13784/13853 | 21325 | 27756/27893 | 27944/28047
| Потребление | W | 702/735 | 722/745 | 950/995 | 1525 | 1880/1970 | 2742/2910
| номинальный ток (RLA) | A | 3.21/3.15 | 3.18/3.22 | 4.40/4.25 | 6.85 | ---- | 13.10/14.10
| Заклиненый ротор Amp(LRA) | A | 16.1 | 21 | --- | --- | ---- | 74.5
| тепловая защита |  | ----- | ----- | ---- | ---- | ---- | UP14SE5145
| термальный протектор |  | EXTERNAL | INTERNAL | EXTERNAL | INTERNAL | INTERNAL | INTERNAL
| конденсатор | uF | 25 | 25 | 35 | 50 | 50 | 55
| Хладагент масло / масло заряд | ml | ESTEL OIL VG74/300 | ESTEL OIL VG74/350 | SUNISO 4GSD/350 | ESTEL OIL VG74/620 | ESTEL OIL VG74/750 | ESTER OIL VG74 · 1100 ml
Внутренний двигатель вентилятора | Модель |  | YKFG-13-4-38L | YKFG-13-4-38L | YKFG-13-4-38L | YKFG-28-4-3 | YKFG-45-4-22 | YKFG-45-4-22
| Потребление | W | 40 | 40 | 40 | 58 | 77 | 77
| конденсатор | uF | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 3.0 | 3.0
| Скорость (Hi/Mi/Lo) | r/min | 1020/900/700 | 1050/900/700 | 1100/1000/800 | 1140/950/800 | 1120/1020/950 | 1120/1020/950
Внутренний блок | а. количество строк |  | 1+2 | 1+2 | 2 | 2 | 2 | 2
| b.шаг трубки (а) основного тона х строк (б) | mm | 21x13.37 | 21x13.37 | 21x13.37 | 21x13.37 | 21x13.37 | 21x13.37
| c.шаг ребер | mm | 1.2/1.3 | 1.2/1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3
| d.Тип оребрения (код) |  | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium
| e.Труба снаружи диам. и тип | mm | Φ6,innergroove tube | Φ6,innergroove tube | Φ7,innergroove tube | Φ7,innergroove tube | Φ7,innergroove tube | Φ7,innergroove tube
| f.катушка длина х ширина х высота | mm | 525x84x13.37+525x210x26.74 | 525x84x13.37+525x210x26.74 | 605x294x26.74 | 750x336x26.74 | 820x336x26.74 | 820x336x26.74
| g.Количество контуров |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4
Закрытый поток воздуха (Hi/Mi/Lo) |  | m3/h | 401/336/226 | 453/371/260 | 523/464/369 | 787/631/509 | 1060/947/870 | 1089/973/893
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) |  | dB(A) | 35.5/29.5/23.5 | 36/31/26 | 35.5/31/26.5 | 42.5/36/30 | 46.5/43/39.5 | 48/45/40.8
Внутренний блок | Габаритные размеры (W*D*H) | mm | 722x187x290 | 722x187x290 | 802x189x297 | 965x215x319 | 1080x226x335 | 1080x226x335
| Упаковка (W*D*H) | mm | 790x270x370 | 790x270x370 | 875x285x375 | 1045X305X405 | 1155x415x315 | 1155x415x315
| Вес нетто / брутто | Kg | 7.5/10 | 7.8/10 | 8.8/11.0 | 11.6/14.8 | 12.7/16.1 | 14/17.7
Двигатель вентилятора (наружный) | Модель |  | YKT-32-6-203L | YKT-32-6-203L | YKT-32-6-203L | YKT-48-6-206 | YKT-75-6-200L | YKT-75-6-200L
| Потребление | W | 72.5/67 | 72.5/67 | 72.5/67 | 91/79 | 144 | 144
| конденсатор | uF | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3
| Скорость | r/min | 850/770 | 850/770 | 850/770 | 880/-/- | 860 / -- / -- | 860
Наружный блок | а. количество строк |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
| b.шаг трубки (а) основного тона х строк (б) | mm | 21x13.37 | 21x13.37 | 25.4x22 | 21x13.37 | 21x13.37 | 25.4x22
| c.шаг ребер | mm | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4
| d.Тип оребрения (код) |  | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium
| e.Труба снаружи диам. и тип | mm | Φ7,innergroove tube | Φ7,innergroove tube | Φ9. innergroove tube | Φ7,innergroove tube | Φ7,innergroove tube | Φ9.52,innergroove tube
| f.катушка длина х ширина х высота | mm | 685x504x13.37 | 685x504x13.37 | 745x508x22 | 755x504x26.74 | 760x651x26.74 | 730x660x44
| g.Количество контуров |  | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4
уровень шума наружного блока |  | dB(A) | 54 | 53 | 54 | 59 | 59 | 59
Наружный блок | Габаритные размеры (W*D*H) | mm | 700x275x550 | 700x275x550 | 770x300x555 | 770x300x555 | 845x363x702 | 845x363x702
| Упаковка (W*D*H) | mm | 815x325x615 | 815x325x615 | 900x345x585 | 900x348x615 | 965x395x765 | 965x395x765
| Вес нетто / брутто | Kg | 23.7/25.9 | 26.4/28.6 | 30.1/32.0 | 36.5/39 | 49/52.0 | 54.4/57.9
Тип Фреона |  | g | R410A/520 | R410A/730 | R410A/950 | R410A/1200 | R410A/1800 | R410A/2200
Расчетное давление |  | MPa | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5
трубопровод хладагента | Жидкость сторона / сторона газа | mm(inch) | Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2") | Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2") | Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8") | Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")
| Максимум. длина трубы хладагента | m | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25
| Максимум переапад, разница в уровне | m | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10
подключение проводов |  |  | 5x1.0(Optional) | 5x1.0(Optional) | 3*1.5+2*0.75(Optional) | 3*1.5+2*0.75(Optional) | 4*1.0(Optional) | 4x1.0(Optional)
Тип штепсельной вилки |  |  | 3x1.5 / VDE | 3x1.5 / VDE | 3x1.5 / VDE | 3x1.5 | ---- | /
Управление температурой |  |  | Remote Control | Remote Control | Remote Control | Remote Control | Remote Control | Remote Control
Рабочая Температура |  | ℃ | 17-30 | 17-30 | 17-30 | 17-30 | 17-30 | 17-30
Комнатная температура | Внутренний (Охлаждение / нагрев) | ℃ | 17-32/0-30 | 17-32/0-30 | 17-32/0-30 | 17-32/0-30 | 17-32/0-30 | 17-32/0-30
| Наружный (Охлаждение / нагрев) | ℃ | 18-43/-7-24 | 18-43/-7-24 | 18-43/-7-24 | 18-43/-7-24 | 18-43/-7-24 | 18-43/-7-24
Площадь охлажждения |  | m2 | 9-14 | 12-18 | 16-23 | 24-35 | 32-47 | 40-59
Qty’per 20’ /40’ /40'HQ |  |  | 120/250/280 | 120/250/280 | 105/220/242 |  | 66/138/152 | 67/135/152
Серия AURORA 1 MSAB ON/OFF
Модель кондиционера |  |  | MSABA-07HRN1-QC2 | MSABA-09HRN1-QC2 | MSABB-12HRN1-QC2 | MSABD-18HRN1-QC2 | MSABE-24HRN1-QB8W
Внутрений блок |  |  | MSABA-07HRN1-QC2 | MSABA-09HRN1-QC2 | MSABB-12HRN1-QC2 | MSABD-18HRN1-QC2 | MSABE-24HRN1-QB8W
Наружный блок |  |  | MOAB30-07HN1-QC2 | MOAB31-09HN1-QC2 | MOBA30-12HN1-QC2 | MOBA30-18HN1-QC2 | MOCA30-24HN1-QB8W
Источник питания |  | V,Hz,Ph | 220-240V, 50Hz, 1Ph | 220-240V, 50Hz, 1Ph | 220-240V, 50Hz, 1Ph | 220-240V, 50Hz, 1Ph | 220-240V, 50Hz, 1Ph
Охлождение | Мощность | Btu/h | 7500 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000
| Потребление | W | 685 | 822 | 1096 | 1643 | 2503
| номинальный ток | A | 3.0 | 3.6 | 4.8 | 7.1 | 10.9
| EER | W/W | 3.2089 | 3.2089 | 3.2089 | 3.2109 | 2.8102
Нагрев | Мощность | Btu/h | 8000 | 10000 | 13000 | 18500 | 26000
| Потребление | W | 649 | 812 | 1055 | 1502 | 2374
| номинальный ток | A | 2.8 | 3.5 | 4.6 | 6.5 | 10.3
| COP | W/W | 3.6127 | 3.6094 | 3.6115 | 3.6099 | 3.2098
Максимум. потребление на входе |  | W | 1050 | 1200 | 1800 | 2400 | 4000
максимальный ток |  | A | 5.5 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 20.0
пусковой ток |  | A | 16.1 | 21 | --- | --- | ---
Компрессор | Модель |  | ASN82V1UDZ | ASM106V1VDZA | ASM140V1VFT | PA215M2AS-7KTL6 | PA280G2CS-4MTL
| Тип |  | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY
| Марка |  | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC
| Мощность | Btu/h | 6995/7029 | 10311/10390 | 13784/13853 | 21325 | 27756/27893
| Потребление | W | 702/735 | 722/745 | 950/995 | 1525 | 1880/1970
| номинальный ток (RLA) | A | 3.21/3.15 | 3.18/3.22 | 4.40/4.25 | 6.85 | ----
| Заклиненый ротор Amp(LRA) | A | 16.1 | 21 | --- | --- | ----
| тепловая защита |  | ----- | ----- | ---- | ---- | ----
| термальный протектор |  | EXTERNAL | INTERNAL | EXTERNAL | INTERNAL | INTERNAL
| конденсатор | uF | 25 | 25 | 35 | 50 | 50
| Хладагент масло / масло заряд | ml | ESTEL OIL VG74/300 | ESTEL OIL VG74/350 | SUNISO 4GSD/350 | ESTEL OIL VG74/620 | ESTEL OIL VG74/750
Внутренний двигатель вентилятора | Модель |  | YKFG-13-4-38L | YKFG-13-4-38L | YKFG-13-4-38L | YKFG-28-4-3 | YKFG-45-4-22
| Потребление | W | 40 | 40 | 40 | 58 | 77
| конденсатор | uF | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 3.0
| Скорость (Hi/Mi/Lo) | r/min | 1020/900/700 | 1050/900/700 | 1100/1000/800 | 1140/950/800 | 1120/1020/950
Внутренний блок | а. количество строк |  | 1+2 | 1+2 | 2 | 2 | 2
| b.шаг трубки (а) основного тона х строк (б) | mm | 21x13.37 | 21x13.37 | 21x13.37 | 21x13.37 | 21x13.37
| c.шаг ребер | mm | 1.2/1.3 | 1.2/1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3
| d.Тип оребрения (код) |  | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium
| e.Труба снаружи диам. и тип | mm | Φ6,innergroove tube | Φ6,innergroove tube | Φ7,innergroove tube | Φ7,innergroove tube | Φ7,innergroove tube
| f.катушка длина х ширина х высота | mm | 525x84x13.37+525x210x26.74 | 525x84x13.37+525x210x26.74 | 605x294x26.74 | 750x336x26.74 | 820x336x26.74
| g.Количество контуров |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 4
Закрытый поток воздуха (Hi/Mi/Lo) |  | m3/h | 401/336/226 | 453/371/260 | 523/464/369 | 787/631/509 | 1060/947/870
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) |  | dB(A) | 35.5/29.5/23.5 | 36/31/26 | 35.5/31/26.5 | 42.5/36/30 | 46.5/43/39.5
Внутренний блок | Габаритные размеры (W*D*H) | mm | 722x187x290 | 722x187x290 | 802x189x297 | 965x215x319 | 1080x226x335
| Упаковка (W*D*H) | mm | 790x270x370 | 790x270x370 | 875x285x375 | 1045X305X405 | 1155x415x315
| Вес нетто / брутто | Kg | 7.5/10 | 7.8/10 | 8.8/11.0 | 11.6/14.8 | 12.7/16.1
Двигатель вентилятора (наружный) | Модель |  | YKT-32-6-203L | YKT-32-6-203L | YKT-32-6-203L | YKT-48-6-206 | YKT-75-6-200L
| Потребление | W | 72.5/67 | 72.5/67 | 72.5/67 | 91/79 | 144
| конденсатор | uF | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0
| Скорость | r/min | 850/770 | 850/770 | 850/770 | 880/-/- | 860 / -- / --
Наружный блок | а. количество строк |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
| b.шаг трубки (а) основного тона х строк (б) | mm | 21x13.37 | 21x13.37 | 25.4x22 | 21x13.37 | 21x13.37
| c.шаг ребер | mm | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4
| d.Тип оребрения (код) |  | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium
| e.Труба снаружи диам. и тип | mm | Φ7,innergroove tube | Φ7,innergroove tube | Φ9. innergroove tube | Φ7,innergroove tube | Φ7,innergroove tube
| f.катушка длина х ширина х высота | mm | 685x504x13.37 | 685x504x13.37 | 745x508x22 | 755x504x26.74 | 760x651x26.74
| g.Количество контуров |  | 2 | 2 | 2 | 6 | 6
уровень шума наружного блока |  | dB(A) | 54 | 53 | 54 | 59 | 59
Наружный блок | Габаритные размеры (W*D*H) | mm | 700x275x550 | 700x275x550 | 770x300x555 | 770x300x555 | 845x363x702
| Упаковка (W*D*H) | mm | 815x325x615 | 815x325x615 | 900x345x585 | 900x345x585 | 965x395x765
| Вес нетто / брутто | Kg | 23.7/25.9 | 26.4/28.6 | 30.1/32.0 | 36.5/39 | 49/52.0
Тип Фреона |  | g | R410A/520 | R410A/730 | R410A/950 | R410A/1200 | R410A/1800
Расчетное давление |  | MPa | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5
трубопровод хладагента | Жидкость сторона / сторона газа | mm(inch) | Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2") | Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2") | Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")
| Максимум. длина трубы хладагента | m | 20 | 20 | 20 | 25 | 25
| Максимум переапад, разница в уровне | m | 8 | 8 | 8 | 10 | 10
подключение проводов |  |  | 5x1.0(Optional) | 5x1.0(Optional) | 3*1.5+2*0.75(Optional) | 3*1.5+2*0.75(Optional) | 4*1.0(Optional)
Тип штепсельной вилки |  |  | 3x1.5 / VDE | 3x1.5 / VDE | 3x1.5 / VDE | 3x1.5 | ----
Управление температурой |  |  | Remote Control | Remote Control | Remote Control | Remote Control | Remote Control
Рабочая Температура |  | ℃ | 17-30 | 17-30 | 17-30 | 17-30 | 17-30
Комнатная температура | Внутренний (Охлаждение / нагрев) | ℃ | 17-32/0-30 | 17-32/0-30 | 17-32/0-30 | 17-32/0-30 | 17-32/0-30
| Наружный (Охлаждение / нагрев) | ℃ | 18-43/-7-24 | 18-43/-7-24 | 18-43/-7-24 | 18-43/-7-24 | 18-43/-7-24
Площадь охлажждения |  | m2 | 9-14 | 12-18 | 16-23 | 24-35 | 32-47
Qty’per 20’ /40’ /40'HQ |  |  | 120/250/280 | 120/250/280 | 105/220/242 |  | 66/138/152
Серия VERTU MSVPBU
Model |  |  | MSVPBU-09HRFN1 | MSVPBU-12HRFN1
Источник питания |  | V,Hz,Ph | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | 220-240V~ 50Hz, 1Ph
Охлождение | Мощность | Btu/h | 9000(4200-11250) | 12000(4540-15240)
| Потребление | W | 712(100-1260) | 1095(100-1710)
| номинальный ток | A | 3.1(0.4-5.5) | 4.8(0.4-7.4)
| EER | W/W | 3.70 | 3.21
Нагрев | Мощность | Btu/h | 10000(2890-12700) | 13000(3560-16640)
| Потребление | W | 792(130-1320) | 1055(160-1730)
| номинальный ток | A | 3.4(0.5-5.7) | 4.9(0.7-7.5)
| COP | W/W | 3.70 | 3.61
Сезонное охлаждение | Pdesignc | kW | 2.6 | 3.5
| SEER | W/W | 7.4 | 6.9
| Energy Efficiency Class |  | A++ | A++
Отопление (среднее) | Pdesignh | kW | 2.3 | 2.7
| SCOP | W/W | 4.1 | 4.1
| Energy Efficiency Class |  | A+ | A+
| Tbiv | ℃ | -7 | -7
Отопление (теплый пол) | Pdesignh | kW | 2 | 3
| SCOP | W/W | 5.3 | 1900-01-04 04:48
| Energy Efficiency Class |  | A+++ | A+++
| Tbiv | ℃ | 2 | 2
Tol |  | ℃ | -15 | -15
Удаление влаги |  | L/h | / | /
Максимум. входное потребление |  | W | 2075 | 2200
Максимум. текущий |  | A | 9.5 | 10
Пусковой ток |  | A | - - | - -
Компрессор | Модель |  | ASN98D22UFZ | ASN98D22UFZ
| Тип |  | ROTARY | ROTARY
| Марка |  | GMCC | GMCC
| Мощность | Btu/h | 10014 | 10014
| Потребление | W | 748 | 748
| номинальный ток (RLA) | A | 5.35 | 5.35
| Заклиненый ротор Amp(LRA) | A | - - | - -
| тепловая защита |  | - - | - -
| термальный протектор |  | - - | - -
| конденсатор | uF | - - | - -
| Хладагент масло / масло заряд | ml | ESTER OIL VG74/370 | ESTER OIL VG74/370
Внутренний двигатель вентилятора | Модель |  | ZKFP-20-8-6 | ZKFP-20-8-6
| Потребление | W | 20 | 20
| конденсатор | uF | - - | - -
| Скорость (Hi/Mi/Lo) | r/min | 1080/850/700 | 1130/950/750
Внутренний блок | а. количество строк |  | 1/2 | 1/2
| b.шаг трубки (а) основного тона х строк (б) | mm | 21x13.37 | 21x13.37
| c.шаг ребер | mm | 1.3 | 1.3
| d.Тип оребрения (код) |  | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium
| e.Труба снаружи диам. и тип | mm | Φ6.innergroove tube | Φ7,innergroove tube
| f.катушка длина х ширина х высота | mm | 665x84x13.37+665x210x26.74 | 665x84x13.37+665x210x26.74
| g.Количество контуров |  | 2 | 2
Indoor air flow (Hi/Mi/Lo) |  | m3/h | 400/300/240 | 500/350/270
Indoor sound pressure level (Hi/Mi/Lo/Si) |  | dB(A) | 35/26/21/21 | 36/29/22/21
Indoor sound power level (Hi) |  | dB(A) | 51 | 49
Внутренний блок | Габаритные размеры (W*D*H) | mm | 897x312x182 | 897x312x182
| Упаковка (W*D*H) | mm | 985x385x260 | 985x385x260
| Вес нетто / брутто | Kg | 9.5/13.1 | 9.9/13.6
Двигатель вентилятора (наружный) | Модель |  | ZKFN-40-8-1L | ZKFN-40-8-1L
| Потребление | W | 40 | 40
| конденсатор | uF | - - | - -
| Скорость | r/min | 810/710/520 | 810/710/520
Наружный блок | а. количество строк |  | 1 | 1
| b.шаг трубки (а) основного тона х строк (б) | mm | 21x13.37 | 21x13.37
| c.шаг ребер | mm | 1.2 | 1.2
| d.Тип оребрения (код) |  | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium
| e.Труба снаружи диам. и тип | mm | Φ7,innergroove tube | Φ7,innergroove tube
| f.катушка длина х ширина х высота | mm | 744x504x13.37 | 870x504x13.37
| g.Количество контуров |  | 2 | 2
Outdoor air flow |  | m3/h | 1900 | 2000
Outdoor sound pressure level |  | dB(A) | 55 | 56
Outdoor sound power level |  | dB(A) | 58 | 60
Наружный блок | Габаритные размеры (W*D*H) | mm | 770x300x555 | 800x333x554
| Упаковка (W*D*H) | mm | 900x345x585 | 920x390x615
| Вес нетто / брутто | Kg | 26.6/29 | 29.1/31.9
Тип Фреона | Type |  | R410A | R410A
| GWP |  | 2088 | 2088
| Charged quantity | Kg | 0.80 | 0.95
Design pressure |  | MPa | 4.2/1.5 | 4.2/1.5
трубопровод хладагента | Жидкость сторона / сторона газа | mm(inch) | Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8")
| Максимум. длина трубы хладагента | m | 25 | 25
| Максимум переапад, разница в уровне | m | 10 | 10
подключение проводов |  |  | 1.5(Optional) | 1.5(Optional)
Тип штепсельной вилки |  |  | -- | --
Управление температурой |  |  | Remote Control | Remote Control
Operation temperature | Indoor(cooling/ heating) | ℃ | 17～32/0～30 | 17～32/0～30
| Outdoor(cooling/heating) | ℃ | -15～50/-20～30 | -15～50/-20～30
Application area | minimum | m2 | 12 | 16
| maximum | m2 | 18 | 23
Qty’per 20’ /40’ /40'HQ |  |  | 104/220/240 | 85/185/210
Серия ULTIMATE MSMT
Model |  |  | MSMT-09HRFN1 | MSMT-12HRFN1
Источник питания |  | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz
Охлождение | Мощность | Btu/h | 9000 | 12000
| Потребление | W | 722 | 1034
| номинальный ток | A | 3.3 | 4.50
| EER | W/W | 3.65 | 3.40
Нагрев | Мощность | Btu/h | 10000 | 13000
| Потребление | W | 714 | 976
| номинальный ток | A | 3.10 | 4.3
| COP | W/W | 4.10 | 3.90
Max. input consumption |  | W | 2200 | 2200
Max. current |  | A | 9.5 | 9.5
Compressor | Model |  | ASN98D22UFZ | ASN98D22UFZ
| Type |  | ROTARY | ROTARY
| Brand |  | GMCC | GMCC
| Capacity | Btu/h | 10014 | 1927-06-01
| Input | W | 748 | 1902-01-17
| Rated current(RLA) | A | 5.35 | 1900-01-04 08:24
| Refrigerant oil/oil charge | ml | ESTER OIL VG74/370ml | ESTER OIL VG74/370ml
Indoor fan motor | Model |  | ZKFP-20-8-6-7 | ZKFP-20-8-6-7
| Input | W | 50 | 50
| Capacitor | uF | / | /
| Speed(Hi/Mi/Lo) | r/min | 970/800/650 | 1050/900/750
Indoor coil | a.Number of rows |  | 2 | 1900-01-01
| b.Tube pitch(a)x row pitch(b) | mm | 21x13.37 | 21x13.37
| c.Fin spacing | mm | 1.3 | 1899-12-31 07:12
| d.Fin type (code) |  | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium
| e.Tube outside dia.and type | mm | Φ7,innergroove tube | Φ7,innergroove tube
| f.Coil length x height x width | mm | 605x105x26.74+605x210x26.74 | 465x315x26.74
| g.Number of circuits |  | 2 | 2
Indoor air flow (Hi/Mi/Lo) |  | m3/h | 450/300/250 | 500/350/300
Indoor noise level (Hi/Mi/Lo) |  | dB(A) | 39/37/20.5 | 41.5/37.5/24.5
Indoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 886x188x315 | 886x188x315
| Packing (W*D*H) | mm | 985x300x385 | 985x300x385
| Net/Gross weight | Kg | 10.5/14 | 10.3/13.6
Outdoor fan motor | Model |  | ZKFN-40-8-1L | ZKFN-40-8-1L
| Input | W | 63 | 63
| Capacitor | uF | / | /
| Speed | r/min | 800/650 | 820/650
Outdoor coil | a.Number of rows |  | 1 | 1899-12-31 14:24
| b.Tube pitch(a)x row pitch(b) | mm | 21x13.37 | 21x13.37
| c.Fin spacing | mm | 1.2 | 1899-12-31 09:36
| d.Fin type (code) |  | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium
| e.Tube outside dia.and type | mm | Φ7,innergroove tube | Φ7,innergroove tube
| f.Coil length x height x width | mm | 744x504x13.37 | 475x504x13.37+755x504x13.37
| g.Number of circuits |  | 2 | 5
Outdoor noise level |  | dB(A) | 54.5 | 56.5
Outdoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 770x300x555 | 770x300x555
| Packing (W*D*H) | mm | 900x345x585 | 900x345x585
| Net/Gross weight | Kg | 26.3/28.5 | 27/29.4
Refrigerant type |  | g | R410A/800g | R410A/960g
Design pressure |  | MPa | 4.2/1.5 | 4.2/1.5
Refrigerant piping | Liquid side/ Gas side | mm(inch) | Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8")
| Max. refrigerant pipe length | m | 25 | 25
| Max. difference in level | m | 10 | 10
Connection wiring |  |  | 1.5x5(Optional) | 1.5x5(Optional)
Plug type |  |  | /no-plug | /no-plug
Thermostat type |  |  | Remote Control | Remote Control
Operation temperature |  | ℃ | 17~30 | 17~30
Enviroment temperature | Indoor(cooling/ heating) | ℃ | 17～32/0～30 | 17～32/0～30
| Outdoor(cooling/heating) | ℃ | -15～50/-15～30 | -15～50/-15～30
Application area (Cooling Standard) |  | m2 | 12-18 | 16-23
Qty’per 20’ /40’ /40'HQ |  |  | 98/200/228 | 98/200/228
Customer Model |  |  | MFM-24ARN1 | MFM-36ARN1 | MFM-48ARN1-RB6W | MFM-60ARN1
Power supply |  | V,Hz,Ph | 220~240V,50Hz,1Ph | 220-240V,1Ph,50Hz | 380-415V,50Hz,3Ph | 380V,50Hz,3Ph
Cooling | Capacity | Btu/h | 24000 | 36000 | 47900 | 60900
| Input | W | 2500 | 3600 | 5150 | 6500
| Rated current | A | 12.07 | 16 | 9.0 | 11.0
| EER | W/W | 2.8136 | 2.60 | 2.73 | 2.61
Heating | Capacity | Btu/h | 26000+7000 | 36000 | 52000+12000 | 62000+12000
| Input | W | 2300+2300 | 3650 | 5350+3700 | 5300+3700
| Rated current | A | 11.11+10 | 16.5 | 9.2+5.3 | 10.0+5.3
| COP | W/W | 3.3131 | 2.60 | 2.85 | 3.43
Max. input consumption |  | W | 3450+2300 | 4700 | 5800+3700 | 8200+3700
Max. current |  | A | 18+10 | 22 | 10.5+5.3 | 14.7+5.3
Starting current |  | A | 59 | / | 66 | 67
Compressor | Model |  | PA291X3CS-4MTM1 | LN38VBRMC | C-SBN373H8D | C-SBN453H8D
| Type |  | ROTARY | ROTARY | SCROLL | SCROLL
| Brand |  | GMCC | MITSUBISHI | PANASONIC | PANASONIC
| Capacity | Btu/h | 24498/24669 | 9520 | 48109 | 55957/69264
| Input | W | 2395/2540 | 3160 | 4750 | 5750/6750
| Rated current(RLA) | A | 11.55/12.25 | 14.9 | 8.22 | 9.77/9.84
| Locked rotor Amp(LRA) | A | 59 | 72/79 | 66 | 67
| Thermal protector |  | -- | VM-CS117 | ---- | ----
| Thermal protector position |  | INTERNAL | INTERNAL | INTERNAL | INTERNAL
| Capacitor | uF | 60UF/450V | 60.0 | - - | - -
| Refrigerant oil/oil charge | ml | ESTER OIL VG74 · 950 | FV50S/750 | FV68S / 1700 | FV68S/1700
Indoor fan motor | Model |  | YKT-75-8-1-1 | YKS-120-8-11-1 | YKS-120-8-11-1 | YKS-160-8-1
| Old Model |  | YDK75-8 |  | YDK120-8T | YDK160-8
| Input | W | 166/145 | 324.0 | 324/315.2 | 347/308
| Capacitor | uF | 5 | 6.5 | 6.5 | 9.0
| Speed(Hi/Mi/Lo)or (Hi/Lo) | r/min | 540/440 | 620/560 | 620/560 | 615 / 530
Indoor coil | a.Number of rows |  | 2 | 2.0 | 2 | 3
| b.Tube pitch(a)x row pitch(b) | mm | 21x13.37 | 21x13.37 | 21x13.37 | 25.4x22
| c.Fin spacing | mm | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5
| d.Fin type (code) |  | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminum | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium
| e.Tube outside dia.and type | mm | Φ7,innergroovetube | Φ7,Inner groove tube | Φ7,innergroove tube | Φ9.52,innergroove tube
| f.Coil length x height x width | mm | 405x735x26.74 | 422x966x26.74 | 422x966x26.74 | 484x812x66
| g.Number of circuits |  | 6 | 10 | 10 | 6
Indoor air flow(Hi/Mi/Lo)or (Hi/Lo) |  | m3/h | 1154/1077 | 1830///1590 | 1743/1534 | 2250/1950
Indoor noise level (Hi/Mi/Lo)or (Hi/Lo) |  | dB(A) | 48.6/42.9 | 53///49 | 55.5/49 | 54/51
Indoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 500x315x1700 | 550x418x1824 | 550x418x1824 | 600x455x1934
| Packing (W*D*H) | mm | 1805x615x425 | 1950x695x560 | 1935x655x540 | 2040x745x595
| Net/Gross weight | Kg | 38.6/50.5 | 54.2/69.1 | 55.8 / 70 | 68.5/88.3
Outdoor fan motor | Model |  | YKT-75-6-200L | YKS-190-6-21L | YKT-65-6-34Lx2 | YKT-65-6-34Lx2
| Old Model |  | / |  | YDK65-6F(B) x2 | YDK65-6F(B) x2
| Input | W | 144 | 293.3 | 162 | 162
| Capacitor | uF | 3UF/450V | 10 | 3.5 | 3.5
| Speed | r/min | 860 | 850/770 | 765 | 765
Outdoor coil | a.Number of rows |  | 2 | 2.0 | 2 | 2
| b.Tube pitch(a)x row pitch(b) | mm | 21x13.37 | 21x13.37 | 22x19.05 | 22x19.05
| c.Fin spacing | mm | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6
| d.Fin type (code) |  | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminum | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium
| e.Tube outside dia.and type | mm | Φ7,innergroove tube | Φ7,Inner groove tube | Φ7.94,innergroove tube | Φ7.94,innergroove tube
| f.Coil length x height x width | mm | 730x651x26.74 | 1005x756x26.74 | 837x1100x38.1 | 837x1100x38.1
| g.Number of circuits |  | 6 | 6 | 8 | 8
Outdoor noise level |  | dB(A) | 61.1 | 64 | 64 | 64
Outdoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 845x363x702 | 946x410x810 | 900x350x1170 | 900x350x1170
| Packing (W*D*H) | mm | 965x395x765 | 1090x500x885 | 1032x443x1307 | 1032x443x1307
| Net/Gross weight | Kg | 52.7/56.1 | 70/76 | 97 / 107 | 96 / 107
Refrigerant type |  | g | R410A/1800 | R410A/2.4 | R410A/3300g | R410A/3200g
Design pressure |  | MPa | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5
Refrigerant piping | Liquid side/ Gas side | mm(inch) | Φ9.52Φ15.9(3/8"/5/8") | 9.52mm(3/8in)/19mm(3/4in) | Φ12.7/Φ19(1/2"/3/4") | Φ12.7/Φ19(1/2"/3/4")
| Max. refrigerant pipe length | m | 25 | 30 | 50 | 50
| Max. difference in level | m | 15 | 20 | 30 | 30
Connection wiring |  | mm2 | 3x2.5(Optional) | 2.5x3/1.0x3 | 2.5(Optional) | 2.5(Optional)
Plug type |  |  | - - | //no-plug | - - | - -
Thermostat type |  |  | Remote Control | 遥控式(Remote Control) | Remote Control | Remote Control
Operation temperature |  | ℃ | 17-30 | 17~30 | 17-30 | 17-30
Room temperature | Indoor(cooling/ heating) | ℃ | 17-32/0-30 | 17～32/0～30 | 17-32/0-30 | 17-32/0-30
| Outdoor(cooling/heating) | ℃ | 18-43/-7-24 | 18～43/-7～24 | 18-43/-7-24 | 18-43/-7-24
Application area |  | m2 | 32-47 | 48～70 | 64-94 | 77-113
Qty’per 20’ /40’ /40'HQ |  |  | 36/75/84 | 22/48/54 | 18/40/50 | 17/34/42
Модель кондиционера |  |  | MCD-24HRN1 | MCD-48HRN1 | MCD-60HRN1 | Model |  |  | MOD31U-36HN1-R（phase out）
Источник питания |  | V,Hz,Ph | 220~240,50,1 | 380~415,50,3 | 380~415,50,3
Охлождение | Мощность | Btu/h | 24000 | 48000 | 55000 | Источник питания |  | V-ph-Hz | 380~415-3-50
| Потребление | W | 2600 | 5191 | 6272 | Max. input consumption |  | W | 4250
| номинальный ток | A | 12.48 | 9.2 | 11 | Max. input current |  | A | 7
| EER | W/W | 2.7054 | 2.71 | 2.57 | Compressor | Model |  | ZP42KUE-TFM-52E
Нагрев | Мощность | Btu/h | 26000 | 52000 | 61000 |  | Type |  | SCROLL
| Потребление | W | 2400 | 4763 | 5843 |  | Brand |  | EMERSON
| номинальный ток | A | 11.52 | 8.5 | 10.3 |  | Capacity | Btu/h | 35143
| COP | W/W | 3.1751 | 3.2 | 3.06 |  | Input | W | 3300
Внутренний двигатель вентилятора | Модель |  | YKT-42-6-6 |  |  |  | Rated current(RLA) | A | 5.9
| Old Model |  | YDK42-6E | YDK125-6E | YDK125-6E |  | Locked rotor Amp(LRA) | A | 51
| Qty |  | 1 | 1 | 1 |  | Thermal protector position |  | INTERNAL
| Потребление | w | 105/91/80/70 | 209/145/121 | 209/145/121 |  | Capacitor | μF | ―
| конденсатор | uF | 3.5UF/450V | 5UF/450V | 5UF/450V |  | Refrigerant oil | ml | 3MAF POE 1242
| Скорость (Hi/Mi/Lo) | r/min | 650/580/510/430 | 775/610/540 | 775/610/540 | Outdoor fan motor | Model |  | YKS-190-6-21L
Внутренний блок | а. количество строк |  | 2 | 3 | 3 |  | Old Model |  | YKS-190-6-21L
| b.шаг трубки (а) основного тона х строк (б) | mm | 21x13.37 | 21x13.37 | 21x13.37 |  | Qty |  | 1
| c.шаг ребер | mm | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | Input | W | 293.3/261
| d.Тип оребрения (код) |  | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium |  | Capacitor | μF | 10
| e.Труба снаружи диам. и тип | mm | Ф7,innergroove tube | Φ7,innergroove tube | Φ7,innergroove tube |  | Speed | r/min | 846/760
| f.катушка длина х ширина х высота | mm | 2010x168x26.74 | 2080x210x40.11 | 2080x252x40.11 | Outdoor coil | Number of rows |  | 2.6
| g.Количество контуров |  | 8 | 10 | 12 |  | Tube pitch(a)* row pitch(b) | mm | 21x13.37
Закрытый поток воздуха (Hi/Mi/Lo) |  | m3/h | 1200/1050/900 | 1900/1600/1400 | 2000/1700/1500 |  | Fin spacing | mm | 1.4
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) |  | dB(A) | 50/45/41 | 53/48/44 | 53/48/44 |  | Fin type |  | Unhydrophilic aluminium
Throttle type |  |  | / | / | / |  | Tube outside dia.and type | mm | Φ7,innergroove tube
Внутренний блок | Габаритные размеры (W x Dx H)(body) | mm | 840x840x205 | 840x840x245 | 840x840x287 |  | Coil length * height * width | mm | 1010x756x26.74+598x756x13.37
| Габаритные размеры упаковки (W x Dx H)(body) | mm | 900x900x225 | 900x900x265 | 900x900x292 |  | Number of circuits |  | 6
| Габаритные размеры (W x Dx H)(panel) | mm | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | Outdoor noise level (sound pressure) |  | dB(A) | 64.4
| Габаритные размеры упаковки (W x Dx H)(panel) | mm | 1035x1035x90 | 1035x1035x90 | 1035x1035x90 | Outdoor air flow |  | m3/h | 3800
| Нетто/ Брутто (body) | kg | 22.1/25.5 | 27/32 | 29/34 | Throttle type |  |  | Throttle valve
| Нетто/ Брутто(panel) | kg | 5/8 | 5/8 | 5/8 | Outdoor unit | Dimension(WxDxH) | mm | 946x410x810
Расчетное давление |  | MPa | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 |  | Packing(WxDxH) | mm | 1090x500x875
Диаметр дренажной трубы |  | mm | ODΦ32 | ODΦ32 | ODΦ32 |  | Net/Gross weight | kg | 77.1/82.9
трубопровод хладагента | Жидкость сторона / сторона газа | mm | Φ9.52Φ15.9(3/8"/5/8") | Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4") | Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4") | Refrigerant type/Quantity | Type |  | R410A
Пульт |  |  | Remote control | Remote control | Remote control |  | Charged volume | kg | 2.5
Рабочая Температура |  | ℃ | 17~30 | 17~30 | 17~30 | Design pressure |  | MPa | 4.2/1.5
Комнатная температура | Охлождение | ℃ | 17~32 | 17~32 | 17~32 | Refrigerant piping | Liquid side/ Gas side | mm(inch) | Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4")
| Обогрев | ℃ | 0~30 | 0~30 | 0~30 |  | Max. pipe length | m | 30
Qty’per 20’ /40’ /40'HQ |  | indoor unit+panel | 148/312/342 | 128/268/294 | 100/212/238 |  | Max. difference in level | m | 20
[6 empty] | Ambient temperature | Cooling | ℃ | 18～43
[7 empty] | Heating | ℃ | -7～24
[6 empty] | Qty’per 20’ /40’ /40'HQ |  | Outdoor unit | 44/96/144
Note on E54: Автор: 铭牌数据，可能有误
Note on F85: Автор: 分别为220V，240V
Note on F156: Автор: 分别为220V，240V
Note on D316: 邱珍: 大洋
Note on E316: 邱珍: 大洋
Note on A357: Автор: 房间垂直高度以2.8m为标准，超过该高度时，机型相应要选大，可按高度的百分比计算，如实际高度为3.2m，则应选择的机型冷量是以2.8m为标准高度选定机型的3.2/2.8=1.143倍。