Производственная компания ТЕПЛОФОН

ПАСПОРТ

на электрообогреватели

модели

ЭРГНА «Теплофон Бриз-М»

КРАСНОЯРСК, 2015

П А С П О Р Т

на  электрообогреватели модели ЭРГНА «Теплофон Бриз-М»

содержит информацию: о назначении изделия, технические характеристики, условиях эксплуатации, условиях транспортировки и хранения, требования к монтажу и установке, правилах безопасной эксплуатации, проведении обслуживания и ремонта, утилизации.

Изготовитель и его юридический адрес:

ООО «ТЕПЛОФОН»

Юр. Адрес: 		Российская федерация, 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 124и

Факт. Адрес: 		Российская федерация, 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 124и

Тел.:			т/ф (391) 206-73-74, т/ф (391) 206-73-75

E-mail: 		torg@teplofon.ru;

Web: 			www.teplofon.ru

Содержание

Глава 1. Общие сведения об изделии

Основное назначение изделия

Наименование изделия, серийный номер, комплектность……………………….…….........2

Глава 2. Основные технические данные и характеристики

Характеристики изделия и эксплуатационные требования………………….….……......….3

Глава 3. Указания мер безопасности…………………………………………….…….........5

Глава 4. Подготовка к работе

правила монтажа (установки) и эксплуатации…………………………………....…..............6

Глава 5. Техническое обслуживание…………………………………..……………............7

Глава 6. Правила хранения и транспортировки

Условия окружающей среды при хранении и транспортировке ….…………….……..........8

Глава 7. Свидетельство о приемке и сертификации……………...………..…..….......….8

Приложение А. Возможные неисправности и способы их устранения	……………........…9

Приложение В. Гарантии изготовителя………………………………………………............10

Приложение С. Сведения об эксплуатации изделия……………………………........……...11

Глава 1. Общие сведения об изделии.

Основное назначение изделия.

Электрообогреватели «Теплофон» модели, ЭРГНА «Теплофон Бриз-М»  (далее по тексту – электрообогреватели) предназначенные для обогрева жилых, бытовых, офисных, служебных, производственных помещений, магазинов, предприятий легкой и пищевой промышленности, объектов сельского хозяйства, садовых домиков в качестве основного или дополнительного обогрева.

Наименование изделия, серийный номер, комплектность.

Информация приведена в разделе 7 настоящего документа, в гарантийном талоне и на маркировке на корпусе изделия.

Комплектность поставки изделия:

- электрообогреватель								            одна шт.;

- паспорт (руководство по эксплуатации), гарантийный талон			одна шт.;

- упаковка										одна шт.;

- кронштейн, для крепления электрообогревателя к стене				одна шт.

Глава 2 . Основные технические данные и характеристики.

2.1. Электрообогреватели выпускаются  по ТУ 3468-014-10188045-2015

и соответствуют  требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Климатическое исполнение УХЛ для категории размещения:    3 по ГОСТ 15150.

Класс защиты от поражения электрическим током:		 I по ГОСТ МЭК 60335-1.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой обогревателя:       код IP20 по ГОСТ 14254.

Основные технические характеристики и требования к условиям эксплуатации для всех моделей приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Электрические характеристики: Электрическая сеть – однофазная, род тока переменный. Электрическая сеть с защитным заземлением Показатели качества электроэнергии должны соответствовать требованиям ГОСТ 13109. Номинальное значение напряжения питания Uном Пределы изменения напряжения питания от Uном=220 В Частота сети питания fном Отклонение частоты напряжения питания от fном=50 Гц Отклонение характеристик электрической сети не должно превышать требований приведенных в ГОСТ 13109. Потребляемая мощность Рном при Uном=220 В и fном=50 Гц в зависимости от модели приведена в таблице 2 Допустимые отклонения потребляемой мощности от Рном (для всех моделей) при Uном=220 В и fном=50 Гц | В % Гц Гц кВт % | 220 +/-10 50 +/- 1 1,0; 1,5; 2,0 от -10 до +5 |
| 2. Условия эксплуатации: 2.1. Климатические условия в помещении - температура воздуха в помещении - влажность воздуха, приведенная к 25оС не более - атмосферное давление 2.2. Режимы работы: - время непрерывной работы - особые условия | оС % кПа мм рт.ст. | -30 / +25 90 (84,0-107,0) (630-800) |
|  | Продолжительный |  |
|  | эксплуатация без надзора |  |
| 3. Время нагрева электрообогревателей в условиях нормальной теплоотдачи не более | мин | 20 |
| 4. Габаритные размеры – приведены в таблице 2 настоящего паспорта. Допустимое отклонение всех размеров не более | % | 1 |
| 5. Масса изделий приведена в таблице 2 настоящего паспорта Допустимое отклонение не более | кг | 0,1 |

Характеристики электрообогревателей в зависимости от модели приведены в Таблице 2.

Таблица 2

| Наименование модели | Номинальная мощность, кВт | Габаритные размеры (Длина х высота х толщина), мм | Масса не более, кг | Температура: поверхности /выходящего воздуха не более, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭРГНА–1,0/220 К | 1,0 | 607 х 404 х 89 | 4,1 | 95 / 135 |
| ЭРГНА–1,5/220 К | 1,5 | 807 х 404 х 89 | 5,8 | 95 / 135 |
| ЭРГНА–2,0/220 К | 2,0 | 907 х 404 х 89 | 6,5 | 95 / 135 |
| Примечания: 1 - температура поверхности при температуре окружающей среды Т=20оС. |  |  |  |  |

ВНИМАНИЕ !

В соответствии с классом защиты от поражения электрическим током – I, по ГОСТ МЭК 60335-1, заземление выполнено трехпроводным сетевым шнуром питания.

Рисунок 1.  Установка электрообогревателя.

Электрическая сеть должна иметь защитное заземление.

Электрообогреватели состоят из металлического корпуса в который установлен нагревательный элемент. Обогрев помещений осуществляется за счет свободной конвекции воздушного потока, проходящего через электрообогреватель. Электрообогреватели имеют термовыключатель с самовозвратом, установленный в корпусе электрообогревателя, и устройство автоматического регулирования температуры.

Термовыключатель (защитное устройство) отключает электрообогреватель от электрической сети при перегреве и автоматически включает его при остывании до рабочей температуры.

Устройство автоматического регулирования температуры  (термостат) позволяет поддерживать установленную температуру внутри помещения путем автоматического отключения электрообогревателя, когда температура в отапливаемом помещении установится выше заданной, и автоматического включения, когда температура станет ниже заданной.

Для установки желаемой температуры  необходимо включить электрообогреватель и повернуть ручку термостата в максимальное положение – до упора по часовой стрелке, см. рис. 1. После нагрева отапливаемого помещения до комфортной для вас температуры медленно поверните ручку термостата в обратном направлении (против часовой стрелки) до щелчка. Повернув ручку до щелчка – оставьте ее в этом положении. Таким образом, электрообогреватель запомнит установленную вами температуру и будет поддерживать ее автоматически, включаясь и выключаясь. Автоматическое регулирование температуры позволит вам экономить до 30% затрат электроэнергии на обогрев.

Глава 3. Указания мер безопасности

3.1. Общие требования:

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ ТОЛЬКО ПО ЕГО НАЗНАЧЕНИЮ (см. главу 1).

3.1.1. Перед началом эксплуатации внимательно изучите данное руководство.

3.1.2. Следуйте данным инструкциям во время подключения и эксплуатации.

3.1.3. Рекомендуется хранить настоящий документ в течение всего срока службы оборудования.

3.1.4. Транспортировка, складирование и хранение изделия должны проводится в заводской упаковке и в соответствии с требованиями манипуляционных знаков, нанесенных на упаковку изделия.

3.1.5. Если изделие находилось в холодном помещении при отрицательной температуре, то перед распаковкой или включением необходимо выдержать изделие при комнатной температуре не менее 12 часов для предотвращения образования конденсата.

3.1.6. Не располагайте обогреватель поблизости от отопительных приборов.

3.1.7. Не используйте обогреватель в местах где используется или хранится топливо, краска или другие горючие жидкости.

3.1.8. Не используйте обогреватель для сушки одежды и иных предметов.

3.1.9. Не погружайте прибор в жидкость.

3.1.10. Не доставайте прибор в случае падения в воду, немедленно выньте вилку из розетки.

3.1.11. ВНИМАНИЕ! Во избежание перегрева обогреватель не накрывать.

3.1.12. Перед перемещением выключите прибор и дайте ему остыть.

3.1.13. Не прячьте провод под ковровое покрытие, не кладите сверху коврики, ковровые дорожки и т.д. Располагайте провод так, чтобы не споткнуться об него.

3.1.14. Не скручивайте, не перегибайте и не сворачивайте провод вокруг обогревателя, следите за тем, чтобы провод был вытянут на всю длину.

3.1.15. Не допускайте безнадзорное использование обогревателя детьми и немощными лицами (у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний), а также игр детей с обогревателем.

3.1.16. Не допускаются любые другие способы установки электрообогревателей, кроме описанных в данном паспорте.

3.1.17. ВНИМАНИЕ!: Размещайте обогреватель таким образом, чтобы до него не мог дотянуться человек принимающий ванну или душ.

3.1.18. Не используйте прибор в непосредственной близости от ванны, душа, плавательного бассейна или других емкостей с жидкостью.

3.1.19. ЗАПРЕЩАЕТСЯ! использовать для крепления:

- термопластичные материалы;

- гибкие кабели и шнуры;

- материалы, которые могут подвергаться растяжению.

3.1.20. ЗАПРЕЩАЕТСЯ!:

- Использовать в качестве крепления электрообогревателя шнур/кабель электрической сети.

- Эксплуатировать электрообогреватели в положениях отличных от рабочих.

- Применять в местах установки электрообогревателей декоративные элементы (решетки, шторы и т.п.), препятствующие конвекции воздушного потока.

- устанавливать электрообогреватели на открытых площадках.

3.2. Требования по электробезопасности.

3.2.1. Подключайте изделие к электрической сети только с характеристиками, приведенными в таблице 1 настоящего документа.

3.2.2. Работы по монтажу, установке и по обслуживанию необходимо проводить только при отключении от электрической сети питания.

3.2.3. Не вставляйте в отверстия, которые имеются в корпусе обогревателя, и следите за тем, что бы во входные и выходные отверстия не попали посторонние металлические предметы.

3.2.4. Не касайтесь внутренних частей изделия, когда включено электропитание, во избежание поражения электрическим током.

3.2.5. При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.

3.2.6. Обогреватель не следует размещать в непосредственной близости от штепсельной розетки.

3.2.7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ:

- если внутрь изделия попала жидкость;

- если изделие работает не нормально в особенности, если Вы услышите непривычные звуки или почувствуете посторонние запахи, а также появление искрения и/или выделение дыма;

- если при подключении электрической сети происходит срабатывание автоматических выключателей электрической сети здания;

- если изделие имеет механические повреждения корпуса, нарушена изоляция подводящих электрических кабелей, вводов, съемных панелей, закрывающих токоведущие части, а также при дефектах креплений – предназначенных для крепления.

Глава 4. Подготовка к работе

4.1. Требования к обслуживающему персоналу.

К работам, связанным с ремонтом и обслуживанием электрообогревателей допускается обученный персонал организаций, имеющих лицензии или документы на право выполнения работ, имеющий группу допуска не ниже III (эксплуатация электроустановок зданий до 1000 В), а также прошедший инструктаж при работе на высоте.

4.2. Требования к помещению.

4.2.1. Изделие устанавливается на стене. Для удобства установки электрообогреватели имеют съемный кронштейн.

Первым, отдельно, на стену устанавливается кронштейн, затем на него вешается электрообогреватель.

Для установки электрообогревателя на кронштейн необходимо: завести в Т-образные пазы, в нижней части корпуса электрообогревателя, соответствующие элементы кронштейна и одновременно совместить отверстия в верхней части электрообогревателя с соответствующими выступами - защелками  кронштейна, затем надвиньте электрообогреватель на кронштейн до щелчков защелок.  В завершении установки проверьте надежность фиксации электрообогревателя, при необходимости повторите процедуру установки заново.

При установке электрообогревателя должно быть обеспечено надежное крепление.

ВНИМАНИЕ!: Не рекомендуется устанавливать электрообогреватели в глубоких нишах помещений (например под подоконником) – это может привести к нарушению свободной конвекции воздушного потока нагретого воздуха.

Расстояние от пола до поверхности электрообогревателя не менее 0,1 м., см. рис. 1.

Расстояние от верхней части электрообогревателя до подоконника не менее 0,25 м.

Не устанавливайте электрообогреватель на расстояние менее 0,5 метра до ближайших предметов.

Не допускается наклонное или горизонтальное положение электрообогревателя.

4.3. Требования к электрической сети и электрической проводке.

Характеристики электрической сети приведены в таблице 1 настоящего документа.

Подводящие провода из меди должны иметь сечение 1,5 – 2,5 мм2.

Сопротивление заземления контура здания должно подтверждаться испытаниями, проводимыми специализированными организациями, с оформлением протокола, установленной формы.

Располагайте шнур электрической сети так, чтобы он не был расположен на корпусе электрообогревателя или на отверстиях для выхода воздуха.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

использовать в качестве заземления водопроводные трубы и/или радиаторы.

Глава 5. Техническое обслуживание.

При эксплуатации электрообогревателя необходимо не реже 1 раза в год протирать поверхности для удаления загрязнения. В производственных помещениях с повышенным содержанием пыли необходимо удалять пыль не реже 1 раза в квартал.

Протирать поверхность необходимо слегка увлажненной мягкой тканью.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

использовать для протирания поверхности абразивные моющие средства и химически активные жидкости

Техническое обслуживание проводится представителями потребителя не реже одного раза в год.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ проводить обслуживание перед началом отопительного сезона для подтверждения безопасной эксплуатации.

Требования к персоналу смотри п.4.1 настоящего документа.

Техническое обслуживание включает в себя следующие виды работ:

1. Визуальный осмотр изделия с целью обнаружения механических повреждений и загрязнения.

2. Проверку состояния соединителей (вилок и розеток) и сетевого кабеля.

3. Удаление пыли с поверхности изделия.

4. Проверку и испытания цепей заземления.

5. Проверка функционирования.

ВНИМАНИЕ!

При проведении монтажа, установки, проверки функционирования, технического обслуживания, ремонта (связанного с ремонтом или заменой элементов, как самого электрообогревателя - так и кабелей сетевого питания и цепей заземления) необходимо отключить цепь электрического питания, а также принять меры для исключения случайного включения напряжения.

Если электрообогреватель находился в рабочем состоянии – то перед проведением любых видов работ необходимо, чтобы электрообогреватель остыл до безопасной температуры.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Проведение обслуживания и/или ремонта изделия лицами и/или организациями не имеющими соответствующих лицензий или других документов на право выполнения работ с электроустановками.

Глава 6. Правила хранения и транспортировки.

Срок хранения изделия 2 года от даты изготовления и при соблюдении ниже перечисленных условий.

Таблица 2. Условия окружающей среды при хранении и транспортировке

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Температура в условиях транспортировки | От –40 °С до +40 °С |
| Температура при хранении | От –40 °С до +40 °С |
| Относительная влажность в условиях транспортировки и хранения приведенная к 25С | Не более 98 % без образования конденсата |
| Атмосферное давление | 83-107 кПа |

При транспортировке и хранении изделия должна быть обеспечена защита от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Транспортирование и продолжительное хранение изделия должно производиться только в таре изготовителя с соблюдением указанных на упаковке предупреждающих надписей и знаков.

В помещении, где хранится изделие, также не должно быть паров и кислот, щелочей и сильной запыленности воздуха.

После транспортировки или хранения при температуре ниже 0оС, необходимо выдержать изделие в нормальных условиях в упаковке изготовителя не менее 12 часов перед подключением к сети для предотвращения образования конденсата на деталях изделия.

Глава 7. Свидетельство о приемке и сертификации

Электрообогреватель

Модель                                                                                         зав. №_____________________

соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»,

ТУ 3468-014-10188045-2015

Сертификат соответствия  №  _______________________сроком действия

с _______по________, выдан  органом по сертификации

рег. № РОСС RU

Дата изготовления 					«___» ______  20____г.

МП  изготовителя

Отметка о приемке ОТК изготовителя		«___» ______  20____г.

___________________________		_________________________

(ФИО и подпись представителя ОТК)

Дата продажи товара				«___» ______  20____г.

Наименование магазина (продавца)	МП  продавца

_______________________		________________________

(ФИО и подпись представителя продавца)

Приложение А.

Таблица 3. Возможные неисправности и способы их устранения.

| Неисправность | Принимаемые меры |
| --- | --- |
| При подключении электрообогревателя к электрической сети срабатывает автоматическая защита (выключатели) в проводке здания | 1. Проверьте соответствие электрических характеристик автоматического выключателя в проводке здания - электрическим характеристикам (ток потребления) подключаемых электрообогревателей. Внимание! Если в помещении установлено несколько электрообогревателей или имеются другие электроприборы необходимо учесть суммарную нагрузку (потребляемый ток) всего электрооборудования. Для проверки соответствия проводки здания, а также устройств защиты – обратитесь в специализированную организацию. 2. Нарушена изоляция в сетевой вилке, в шнуре питания или в электрообогревателе. НЕМЕДЛЕННО ОТКЛЮЧИТЕ электрообогреватель от электрической сети при помощи сетевой вилки и обратитесь в ремонтную организацию. ЗАПРЕЩАЕТСЯ! повторно подключать электрообогреватель к электрической сети до выяснения причины срабатывания защиты. |
| После подключения питания электрообогреватель не работает | 1. Проверить наличие сетевого напряжения и соответствие его характеристик требованиям Таблицы 1. 2. Проверить исправность сетевых кабелей и соединений. 3. Проверить положение ручки термостата, повернуть ее в максимальное положение. 4. Если проверка по вышеперечисленным пунктам результатов не дала, то отключите электрообогреватель от сети и обратитесь к продавцу или в специализированную организацию. |

ВНИМАНИЕ!

Все операции по проверке присоединения кабелей и проверке исправности элементов производите только при визуальном отключении от сети электропитания.

Если принимаемые меры не привели к устранению неисправности, обращайтесь в специализированные организации.

Консультацию по проведению ремонта или по устранению возникших неисправностей вы можете получить у представителей нашего предприятия- изготовителя.

Адрес и телефон

ООО «ТЕПЛОФОН»

Адреса магазинов и технического центра

_________________________________________

_________________________________________

Приложение В.

### Информация о гарантийных обязательствах

ГАРАНТИНЫЙ ТАЛОН

НА ИЗДЕЛИЕ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ:

Модель ___________________________________________________№ ___________________

ИЗГОТОВИТЕЛЬ					ООО «ТЕПЛОФОН»

Общие положения

Изготовитель гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах и сборке.

Изготовитель обязуется обеспечить бесплатный ремонт и замену вышедших из строя элементов или изделия целиком в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении срока и условий хранения, условий транспортирования. При заключении договора Изготовитель гарантирует возможность осуществления платного ремонта и технического обслуживания изделия в течение всего срока службы изделия.

Срок службы изделия 10 (десять) лет от даты изготовления.

Ремонт и техническое обслуживание изделия осуществляется в специализированными организациями, с перечнем которых потребитель может ознакомиться по месту приобретения изделия.

Изготовитель гарантирует возможность использования изделия по назначению при условии выполнения правил и условий хранения, транспортировки, монтажа (установки), эксплуатации и технического обслуживания изделия, приведенных в настоящем документе.

Изготовитель гарантирует, что изделие безопасно при обычных условиях эксплуатации, хранения, транспортировки для жизни и здоровья потребителя в течение всего срока службы изделия и не требует специальных мер по утилизации после истечения срока службы изделия.

По истечении срока службы изделия потребителю необходимо обратиться в уполномоченный сервисный центр для получения информации о возможности дальнейшего использования изделия.

Любые подразумеваемые условия пригодности для торговли или соответствия определенному назначению ограничиваются условиями, изложенными в настоящем документе.

Условия бесплатного обслуживания изделия:

1. Бесплатный ремонт осуществляется только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи, четкой печатью и подписью продавца.

2. Бесплатный ремонт производится только в течение 12 месяцев от даты продажи изделия при соблюдении срока и условий хранения, условий транспортирования, а также при установке и подключения изделия представителями сервисного центра производителя.

3. Серийный номер изделия должен соответствовать номеру, указанному в гарантийном талоне.

4. Изготовитель вправе отказать потребителю в проведении бесплатного ремонта в случаях:

- нарушении правил транспортировки (транспортировка изделий не в заводской упаковке);

- нарушении условий и сроков хранения;

- нарушении правил установки и/или эксплуатации (установка, подключение, техническое обслуживание, ремонт – производились лицами или организациями не имеющими соответствующих документов);

- механические повреждения: трещины, деформация, изменение цвета покрытия деталей из-за перегрева;

- повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних веществ, предметов, жидкостей;

- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;

- повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров электрической сети питания;

- в гарантийном талоне были внесены изменения или исправления, не заверенные печатью и подписью продавца или специалиста технического отдела;

- повреждения, вызванные не соблюдением сроков и периода технического и профилактического обслуживания, если оно необходимо для данного изделия.

«___» _____ 20___г.  ______________________	_____________________

Дата заполнения 		подпись 			ФИО

представителя ООО  «ТЕПЛОФОН»

Приложение С

Сведения об эксплуатации изделия

НА ИЗДЕЛИЕ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ:

Модель _________________________________________________№ ___________________

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 				ООО «ТЕПЛОФОН»

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ			«___» ________ 20___ г.

ДАТА ПРИОБРЕТЕНИЯ			«___» ________ 20___ г.

Дата ввода в эксплуатацию			«___» ________ 20___ г.

м.п.  _____________________	_______________________

ФИО				подпись

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сведения об организации производившей монтаж ввод в эксплуатацию изделия,

печать организации.

| № | Сведения о проводимом ремонте и/или обслуживании | Дата, ФИО, подпись лица проводившего работы |
| --- | --- | --- |
|  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |