Рекомендации по электромонтажу

системы отопления «Теплофон».

Электрообогреватели «Теплофон» выпускаются двух видов: потолочные (мощностью 300, 400, 500 Вт) и настенные (мощностью 300, 700 Вт).

Потолочные электрообогреватели мощностью 300 Вт рекомендуется использовать в помещениях с невысокими потолками до 2,6 м. Могут размещаться непосредственно над рабочим местом. Температура теплоотдающей поверхности 110С. Электрообогреватели мощностью 400 Вт используются для обогрева помещений с потолками высотой до 3 м. Температура теплоотдающей поверхности 120С. Электрообогреватели мощностью 500 Вт рекомендуется использовать над входом, оконными проемами (там где идет потеря тепла), а также для помещений с высотой потолков от 3 м. Температура теплоотдающей поверхности 130С.

Настенные электрообогреватели устанавливаются на "холодных стенах" помещения, преимущественно под окнами, рекомендуемая высота установки     80-100 мм от низа прибора, размер до полки или подоконной доски над прибором не менее 100 мм.

Для создания необходимого температурного режима в помещении при использовании электрообогревателей «Теплофон» рекомендуется применение центрального терморегулятора, объединяющего в группу несколько обогревателей. Терморегулятор устанавливается на "теплой стене" на высоте 1,5 м от пола. Избегайте установку в зонах с застоявшимся воздухом, вблизи дверей, окон, источников тепла. При использовании терморегулятора на 16А (3,5 кВт), в группу рекомендуется объединять до 4-х электроприборов мощностью по 700 Вт (2,8 кВт), при необходимости объединения большего количества приборов, на один терморегулятор, используется контактор мощностью, соответствующий мощности устанавливаемого оборудования.

На отопительную систему устанавливается отдельный распределительный щит (ЩР) с учетом или без учета электрической энергии. ЩР подбирается по числу автоматических выключателей (отходящих линий), с установкой резервного автомата, с нулевой и заземляющей шиной (без перемычки между ними). Подключение ЩР отопления осуществляется медным пятижильным кабелем, с сечением жил, подбираемым по нагрузке.

Автоматические выключатели рекомендуется использовать фирмы Siemens, подбор осуществляется по нагрузке. На вводе устанавливается 4-х полюсный дифференциальный автоматический выключатель.

Кабельные сети прокладываются медным кабелем в кабельных каналах необходимого размера. В детских учреждениях применяются кабельные каналы только с двойным замком. В местах стыков крышек каналов, дополнительно устанавливаются хомуты, высота монтажа кабельного канала от пола (или потолка) определяется на месте (согласовывается с заказчиком). При электромонтаже потолочных электрообогревателей, кабельные сети прокладываются по подвесному потолку в гофрированной трубе.

Подключение теплофонов производится только через распределительные коробки с применением неразъемных соединений (сварка, пайка), с обязательным лужением многопроволочных (гибких) жил. Если длина шнура электрообогревателя более 250 мм, монтаж производится в гофрированной трубе диаметром 10 мм с креплением зажимами (клипсами).

Автоматические выключатели и сечение кабеля для однофазной сети приведены в таблице 1:

Таблица 1. Таблица нагрузок, подбора автоматов и сечений кабелей на одну группу 220В, для обогревателей на 700 Вт

| Количество обогревателей, шт. | Суммарная мощность, кВт | Ток, А | Автоматический выключатель, А | Кабель ВВГ нг, кол. жил х сеч. мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1,4 | 6,4 | 10 | 3х2,5 |
| 3 | 2,1 | 9,5 | 16 | 3х2,5 |
| 4 | 2,8 | 12,7 | 16 | 3х2,5 |
| 5 | 3,5 | 15,9 | 20 | 3х2,5 |
| 6 | 4,2 | 19,1 | 25 | 3х2,5 |
| 7 | 4,9 | 22,3 | 25 | 3х4 |
| 8 | 5,6 | 25,5 | 32 | 3х4 |
| 9 | 6,3 | 28,6 | 32 | 3х6 |
| 10 | 7,0 | 31,8 | 40 | 3х6 |
| 11 | 7,7 | 35,0 | 40 | 3х10 |
| 12 | 8,4 | 38,2 | 50 | 3х10 |